## 19-1 34 KF形
様式１９－１
(Ｎo. )
K F 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ロックリング の間隔(g) |  | g1
g2
②シール キャップ |  | 数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
③挿し口－ 受口すき間 |  | 上
右
下
左
④ボルト |  | 数
トルク (N・ｍ)
⑤押輪－ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
⑥ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①ロックリングの間隔(g) ⑤押輪－受口間隔 ⑥ゴム輪の出入状態 |  |  | ：g2≦g1 ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 19-2 35 K形
様式１９－２
(Ｎo. )
K 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  | 数
トルク (N・m)
②押輪－ 受口端面間隔(a) |  | 上
右
下
左
③受口端面－ 白線の間隔(Ａ) または胴付間隔(Ｘ) |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ②押輪－受口端面の間隔(a) ③受口端面－白線の間隔(Ａ) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250mmA≦ 95mm 呼び径300～600mmA≦107mm ：X≦表2の値 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 19-3 36 SⅡ形
様式１９－３
(Ｎo. )
S Ⅱ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ロックリングの 間隔ｇ |  | ｇ１
ｇ２
②バックアップリングの位置 |  | (１)
(２)
③ボルト |  | 数
トルク (Ｎ・ｍ)
④受口端面－ 白線の間隔 |  | 上
右
下
左
⑤押輪－ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
⑥ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
施工日 |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①ロックリングの間隔 ⑤押輪－受口間隔 ⑥ゴム輪の出入状態 |  | ：ｇ1とｇ2との差が1.5ｍｍ以下であること。 ：最大値－最小値≦5ｍｍ(同一円周上) ：同一円周上にＡ，ＣまたはＡ，Ｂ，Ｃが同時に存在しないこと。
⑥
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 19-4 37 S形
様式１９－4
(Ｎo. )
S 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ピ ー ス Ⅲ 間 隔
ロックリングと挿し口 外面のすき間 ＜1mm |  | 上
右
下
左
②Ｂ・Ｒ補強 板の位置 |  | (１)
(２)
③胴付間隔(Ｙ) |  | 上
右
下
左
④押輪－受口間隔 |  | 上
右
下
左
⑤ゴム輪の出入状態 |  | 上
右
下
左
⑥ボルト |  | 数
トルク
判 定
施工日 |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①ピースⅢ間隔 ④押輪－受口間隔 ⑤ゴム輪の出入状態 |  | ：1.5～2ｍｍ ：最大値－最小値≦5ｍｍ(同一円周上) ：同一円周上にＡ，ＣまたはＡ，Ｂ，Ｃが同時に存在しないこと。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 19-5 38 UF形
様式１９－５
(Ｎo. )
U F 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
留 め 金 具
①ロックリング の間隔(ｇ) |  | g1
g2
②受口－ 挿し口すき間 |  | 上
右
下
左
③受口底部－ 押輪間隔 または締め付け トルク |  | 上
右
下
左
判 定
施工日 |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①ロックリングの間隔(ｇ) |  | ：ｇ２≦ｇ１
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 19-6 NS75～250
様式１９－６
(Ｎo. )
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管 の 種 類
略図／ライナ | [8 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 | [6 empty] | ―
施工日 |  |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## 19-７ NS300～450
様式１９－７
(Ｎo. )
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管 の 種 類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 | [6 empty] | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  |  |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
施工日 |  |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
6
6
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
最大寸法 (c)

## １9-８ NS75～450
様式１９－８
(Ｎo. )
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [7 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管 の 種 類
略 図
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  |  |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | －
|  |  | トルク(N・m) |  | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | －
施工日 |  |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 | [5 empty] | 点検者
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3

## 19-９ NS500-1000
様式１９－９
(Ｎo. )
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No．
管 の 種 類
略 図
| 継 手 No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
６
７
２
３
１
４
５

## 19-10NS異形
様式１９－10
(Ｎo. )
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管 の 種 類
略 図
| 継 手 No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  |  | ―
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
１
２
３
４
５
６
１

## 19-11NS継輪500-1000
様式１９－11
(Ｎo. )
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管 の 種 類
略 図
継 手 No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
施工日 |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４

## 19-12 GX形直管
様式１９－12
(Ｎo. )
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [8 empty] | 年 月 日
工事名 工区
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 | [5 empty] | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管 の 種 類
略図／ライナ
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [9 empty] | ―
清 掃 | [9 empty] | ―
滑 剤 | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [9 empty] | ―
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [9 empty] | ―
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※1 |  |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線 間隔（ａ） |  |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
押しボルト |  |  | 本数
ﾄﾙｸ（N･m）
ライナの位置確認（ｄ部）※2
マーキング（白線）位置の確認※3
ライナ挿入時X実測値
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
施工日 | [5 empty] | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 | [7 empty] | 点検者
判定基準 |  | ※1 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェック
ゲージがゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
|  | ※2 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  | ※3 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管

## 19-13 GX形異形管
様式１９－13
(Ｎo. )
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） | [7 empty] | 年 月 日
工事名 工区
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  |  |  |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管 の 種 類
略 図
継 手 No. | [8 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [8 empty] | ―
清 掃 | [8 empty] | ―
滑 剤 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link)
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
ストッパ、ロックリングの確認
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用 突部の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [8 empty] | ―
施工日 |  |  |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 | [6 empty] | 点検者
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
1
2
3
4
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合

## 19-14GX形継ぎ輪
様式19－１4
(Ｎo. )
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート | [7 empty] | 年 月 日
工事名 工区
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  |  |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管 の 種 類
略 図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1) | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
ゴム輪、押輪またはG-LINKの確認 | [5 empty] | ―
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ストッパ、ロックリングの確認 | [5 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | 上
右
下
左
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | 上
右
下
左
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用 突部の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
施工日 |  |  |  | 施工者 |  |  | 現場代理人
年 月 日 | [6 empty] | 点検者
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
上
下
右
左
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5

## 19-15フランジ形（メタルタッチでない）
様式１９－15
(Ｎo. )
溝 形 フ ラ ン ジ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト ( メ タ ル タ ッ チ で な い 場 合 )
年 月 日
継手施工者( )
製 品 名 お よ び 形 状
製 品 No.
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
すきまゲージ (上限用と 下限用)によるチェック |  | ①
③
⑤
⑦
ボ ル ト |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトのゆるみチェック |  |  | ：表4に示した上限のすきまゲージが挿入できないので、下限のすきまゲージが挿入できること。 ：容易にゆるまないこと。
呼び圧力 1
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
呼び径

## 19-16 フランジ形（メタルタッチ）
様式１９－16
(Ｎo. )
溝 形 フ ラ ン ジ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト ( メ タ ル タ ッ チ の 場 合 )
年 月 日
継手施工者( )
製 品 名 お よ び 形 状
製 品 No.
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ (1mm厚)に よるチェック |  | ①
③
⑤
⑦
②ボ ル ト |  | 数
トルク (N・m)
判 定
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク |  |  | ：フランジ面間の1mm厚のすきまゲージが入らないこと。 ：60N・m以上
呼び圧力 1
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②

## 19-17 フランジ形（大平面座形）
様式１９－１7
(Ｎo. )
大 平 面 座 形 フ ラ ン ジ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
継手施工者( )
製 品 名 お よ び 形 状
製 品 No.
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボ ル ト |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①ボルトの締め付けトルク ②ガスケットの位置 |  |  | ：表の標準締め付けトルクによる。 ：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていることおよびガスケットのずれがないこと。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径